## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Febbraio 2018
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.423 | 100 |  | 14.0885 | 100 |  | 30.9236 | 100 |  | 0.12541 | 100 |  | 2.0828 | 100 |  | 0.30398 | 100 |  | 0.17221 | 100 |  | 0.38065 | 100 |  | 9.1966 | 100 |  | 13.9465 | 100 |  | 124.9462 | 100 |  | 983.2768 | 100 |  | 130.2778 | 100 |  | 984.8705 | 100 | 48 | 24 | 526.8
02 |  | 2.3103 | 100 |  | 11.7783 | 100 |  | 32.1505 | 100 |  | 0.12616 | 100 |  | 1.9891 | 100 |  | 0.18661 | 100 |  | 0.16531 | 100 |  | 0.12377 | 100 |  | 8.6298 | 100 |  | 14.3302 | 100 |  | 124.0806 | 100 |  | 981.4223 | 100 |  | 130.181 | 100 |  | 1013.9509 | 100 | 48 | 24 | 552.5
03 |  | 2.2912 | 100 |  | 11.8545 | 100 |  | 32.9592 | 100 |  | 0.050941 | 100 |  | 1.9855 | 100 |  | 0.13915 | 100 |  | 0.16034 | 100 |  | 0.28367 | 100 |  | 8.5061 | 100 |  | 14.9617 | 100 |  | 125.073 | 100 |  | 980.4059 | 100 |  | 131.048 | 100 |  | 1017.0836 | 100 | 48 | 24 | 589.6
04 |  | 2.2964 | 100 |  | 12.4901 | 100 |  | 33.2123 | 100 |  | 0.074966 | 100 |  | 2.0175 | 100 |  | 0.14905 | 100 |  | 0.15316 | 100 |  | 0.30444 | 100 |  | 8.718 | 100 |  | 14.9729 | 100 |  | 124.4134 | 100 |  | 990.9395 | 100 |  | 129.8877 | 100 |  | 1009.2402 | 100 | 48 | 24 | 592.1
05 |  | 2.3545 | 100 |  | 14.1847 | 100 |  | 30.6979 | 100 |  | 0.13468 | 100 |  | 2.003 | 100 |  | 0.15011 | 100 |  | 0.15261 | 100 |  | 0.19589 | 100 |  | 8.6668 | 100 |  | 14.7509 | 100 |  | 124.2473 | 100 |  | 998.1796 | 100 |  | 129.476 | 100 |  | 1008.0482 | 100 | 48 | 24 | 591.3
06 |  | 2.348 | 100 |  | 12.6222 | 100 |  | 26.0396 | 100 |  | 0.17953 | 100 |  | 2.0189 | 100 |  | 0.1932 | 100 |  | 0.15547 | 100 |  | 0.21974 | 100 |  | 8.7927 | 100 |  | 14.5949 | 100 |  | 124.0609 | 100 |  | 992.0768 | 100 |  | 128.2624 | 100 |  | 1000.1531 | 100 | 48 | 24 | 587.2
07 |  | 2.7439 | 100 |  | 12.6093 | 100 |  | 26.046 | 100 |  | 0.12319 | 100 |  | 1.9971 | 100 |  | 0.16859 | 100 |  | 0.15326 | 100 |  | 0.50552 | 100 |  | 8.5792 | 100 |  | 15.0268 | 100 |  | 123.9813 | 100 |  | 985.0388 | 100 |  | 127.1135 | 100 |  | 998.3944 | 100 | 48 | 24 | 561.9
08 |  | 2.7792 | 100 |  | 13.1617 | 100 |  | 30.3064 | 100 |  | 0.16753 | 100 |  | 1.9808 | 100 |  | 0.18233 | 100 |  | 0.14642 | 100 |  | 0.2427 | 100 |  | 8.4495 | 100 |  | 14.9762 | 100 |  | 123.8665 | 100 |  | 990.241 | 100 |  | 126.8805 | 100 |  | 1007.8962 | 100 | 48 | 24 | 590.3
09 |  | 3.1858 | 100 |  | 11.2115 | 100 |  | 28.6807 | 100 |  | 0.15239 | 100 |  | 1.9886 | 100 |  | 0.1617 | 100 |  | 0.14674 | 100 |  | 0.11058 | 100 |  | 8.6283 | 100 |  | 14.5311 | 100 |  | 123.6953 | 100 |  | 992.2066 | 100 |  | 127.2101 | 100 |  | 1009.1203 | 100 | 48 | 24 | 550.9
10 |  | 3.7063 | 100 |  | 10.1047 | 100 |  | 26.9361 | 100 |  | 0.19756 | 100 |  | 2.0074 | 100 |  | 0.13857 | 100 |  | 0.15087 | 100 |  | 0.22037 | 100 |  | 8.6762 | 100 |  | 14.9582 | 100 |  | 123.8604 | 100 |  | 989.6399 | 100 |  | 127.7856 | 100 |  | 1007.6309 | 100 | 48 | 24 | 573
11 |  | 3.2851 | 100 |  | 7.6005 | 100 |  | 25.3668 | 100 |  | 0.14575 | 100 |  | 1.9937 | 100 |  | 0.17452 | 100 |  | 0.14815 | 100 |  | 0.051306 | 100 |  | 8.7031 | 100 |  | 14.2515 | 100 |  | 123.9941 | 100 |  | 988.2658 | 100 |  | 128.1581 | 100 |  | 1015.7805 | 100 | 48 | 24 | 563.6
12 |  | 2.5729 | 100 |  | 12.5631 | 100 |  | 26.5952 | 100 |  | 0.11438 | 100 |  | 2.0135 | 100 |  | 0.23248 | 100 |  | 0.15369 | 100 |  | 0.30634 | 100 |  | 8.7376 | 100 |  | 14.5987 | 100 |  | 123.6375 | 100 |  | 987.3824 | 100 |  | 125.8618 | 100 |  | 1008.0749 | 100 | 48 | 24 | 559.1
13 |  | 2.249 | 100 |  | 12.2411 | 100 |  | 26.3054 | 100 |  | 0.12336 | 100 |  | 2.0591 | 100 |  | 0.33387 | 100 |  | 0.14793 | 100 |  | 0.3282 | 100 |  | 8.9291 | 100 |  | 14.5141 | 100 |  | 123.9853 | 100 |  | 990.5915 | 100 |  | 126.5653 | 100 |  | 1003.3686 | 100 | 48 | 24 | 561.7
14 |  | 2.3799 | 100 |  | 8.3181 | 100 |  | 26.2248 | 100 |  | 0.13824 | 100 |  | 2.0244 | 100 |  | 0.15525 | 100 |  | 0.13875 | 100 |  | 0.098028 | 100 |  | 8.8766 | 100 |  | 13.9732 | 100 |  | 123.9464 | 100 |  | 992.0761 | 100 |  | 126.5589 | 100 |  | 1004.6567 | 100 | 48 | 24 | 529.3
15 |  | 2.2336 | 100 |  | 9.2954 | 100 |  | 26.7932 | 100 |  | 0.11908 | 100 |  | 2.0082 | 100 |  | 0.26795 | 100 |  | 0.14106 | 100 |  | 0.11191 | 100 |  | 8.7711 | 100 |  | 14.158 | 100 |  | 123.9137 | 100 |  | 999.4741 | 100 |  | 126.784 | 100 |  | 1013.7636 | 100 | 48 | 24 | 556.6
16 |  | 2.2982 | 100 |  | 9.9819 | 100 |  | 25.4991 | 100 |  | 0.040113 | 100 |  | 2.0464 | 100 |  | 0.36641 | 100 |  | 0.14625 | 100 |  | 0.26673 | 100 |  | 8.9993 | 100 |  | 14.3563 | 100 |  | 124.2014 | 100 |  | 1001.2533 | 100 |  | 126.3416 | 100 |  | 1001.7256 | 100 | 48 | 24 | 543
17 |  | 2.2317 | 100 |  | 9.93 | 100 |  | 30.5133 | 100 |  | 0.18251 | 100 |  | 2.0856 | 100 |  | 0.35761 | 100 |  | 0.12961 | 100 |  | 0.16422 | 100 |  | 9.2269 | 100 |  | 14.1273 | 100 |  | 123.2513 | 100 |  | 999.0406 | 100 |  | 119.8398 | 100 |  | 1000.4795 | 100 | 48 | 24 | 513.4
18 |  | 2.1613 | 100 |  | 7.0823 | 100 |  | 27.5867 | 100 |  | 0.066109 | 100 |  | 2.1876 | 100 |  | 0.37837 | 100 |  | 0.11485 | 100 |  | 0.050647 | 100 |  | 9.7786 | 100 |  | 13.7676 | 100 |  | 122.3853 | 100 |  | 996.5636 | 100 |  | 109.4306 | 100 |  | 1017.9044 | 100 | 48 | 24 | 469
19 |  | 2.7245 | 100 |  | 12.6045 | 100 |  | 29.8409 | 100 |  | 0.10436 | 100 |  | 2.0754 | 100 |  | 0.33572 | 100 |  | 0.15923 | 100 |  | 0.37412 | 100 |  | 8.9203 | 100 |  | 14.4328 | 100 |  | 124.2484 | 100 |  | 994.9012 | 100 |  | 126.4926 | 100 |  | 996.6678 | 100 | 48 | 24 | 542.9
20 |  | 2.9841 | 100 |  | 11.2907 | 100 |  | 33.5386 | 100 |  | 0.06936 | 100 |  | 2.0598 | 100 |  | 0.35375 | 100 |  | 0.152 | 100 |  | 0.17015 | 100 |  | 9.1473 | 100 |  | 13.7599 | 100 |  | 123.4616 | 100 |  | 987.3438 | 100 |  | 124.0806 | 100 |  | 994.7249 | 100 | 48 | 24 | 514.4
21 |  | 3.1884 | 100 |  | 14.1236 | 100 |  | 33.971 | 100 |  | 0.19028 | 100 |  | 2.0152 | 100 |  | 0.33758 | 100 |  | 0.14432 | 100 |  | 0.10493 | 100 |  | 8.8528 | 100 |  | 13.919 | 100 |  | 124.212 | 100 |  | 986.325 | 100 |  | 125.0921 | 100 |  | 1007.0345 | 100 | 48 | 24 | 549.8
22 |  | 2.8374 | 100 |  | 18.6742 | 100 |  | 36.0229 | 100 |  | 0.23857 | 100 |  | 2.1033 | 100 |  | 0.46746 | 100 |  | 0.16276 | 100 |  | 0.35348 | 100 |  | 9.2439 | 100 |  | 13.4979 | 100 |  | 124.0224 | 100 |  | 985.4358 | 100 |  | 125.9378 | 100 |  | 1017.3899 | 100 | 48 | 24 | 513
23 |  | 3.0345 | 100 |  | 13.1595 | 100 |  | 35.839 | 100 |  | 0.25131 | 100 |  | 1.9777 | 100 |  | 0.34439 | 100 |  | 0.14643 | 100 |  | 0.22077 | 100 |  | 8.5369 | 100 |  | 14.54 | 100 |  | 124.6431 | 100 |  | 986.6068 | 100 |  | 127.6779 | 100 |  | 992.1175 | 100 | 48 | 24 | 550.8
24 |  | 2.6442 | 100 |  | 17.4686 | 100 |  | 36.0185 | 100 |  | 0.17311 | 100 |  | 1.9824 | 100 |  | 0.37388 | 100 |  | 0.16717 | 100 |  | 0.22858 | 100 |  | 8.591 | 100 |  | 14.542 | 100 |  | 124.1647 | 100 |  | 988.0793 | 100 |  | 125.7292 | 100 |  | 984.6683 | 100 | 48 | 24 | 558.2
25 |  | 2.6104 | 100 |  | 13.3892 | 100 |  | 34.9524 | 100 |  | 0.15028 | 100 |  | 1.9927 | 100 |  | 0.36021 | 100 |  | 0.15694 | 100 |  | 0.14408 | 100 |  | 8.6941 | 100 |  | 14.1853 | 100 |  | 125.0313 | 100 |  | 990.9906 | 100 |  | 127.848 | 100 |  | 984.3628 | 100 | 48 | 24 | 548.1
26 |  | 2.8664 | 100 |  | 14.967 | 100 |  | 34.4054 | 100 |  | 0.14329 | 100 |  | 2.0006 | 100 |  | 0.35528 | 100 |  | 0.14752 | 100 |  | 0.33637 | 100 |  | 8.6646 | 100 |  | 14.3116 | 100 |  | 125.31 | 100 |  | 988.1561 | 100 |  | 128.3685 | 100 |  | 988.4452 | 100 | 48 | 24 | 552.1
27 |  | 3.1918 | 100 |  | 19.267 | 100 |  | 30.9608 | 100 |  | 0.13304 | 100 |  | 2.0726 | 100 |  | 0.427 | 100 |  | 0.13792 | 100 |  | 0.43039 | 100 |  | 9.0319 | 100 |  | 13.7465 | 100 |  | 124.817 | 100 |  | 987.4498 | 100 |  | 126.7796 | 100 |  | 983.8121 | 100 | 48 | 24 | 546.7
28 |  | 2.8544 | 95.8333 |  | 14.6733 | 95.8333 |  | 30.7481 | 95.8333 |  | 0.18385 | 95.8333 |  | 2.033 | 95.8333 |  | 0.45142 | 95.8333 |  | 0.14839 | 95.8333 |  | 0.17269 | 95.8333 |  | 8.8233 | 95.8333 |  | 13.7996 | 95.8333 |  | 124.0143 | 100 |  | 993.5172 | 100 |  | 125.2895 | 95.8333 |  | 983.6464 | 100 | 48 | 24 | 521.1
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.6707 | 99.8512 |  | 12.5231 | 99.8512 |  | 30.3256 | 99.8512 |  | 0.1392 | 99.8512 |  | 2.0286 | 99.8512 |  | 0.27998 | 99.8512 |  | 0.14998 | 99.8512 |  | 0.23224 | 99.8512 |  | 8.8347 | 99.8512 |  | 14.3412 | 99.8512 |  | 124.1237 | 100 |  | 990.2457 | 100 |  | 126.4646 | 99.8512 |  | 1001.9647 | 100 | 1344 | 672 | 15408.4
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/03/2018 01:27:50
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Febbraio 2018
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3937 | 100 |  | 17.1745 | 100 |  | 29.366 | 100 |  | 0.0676 | 100 |  | 2.8242 | 100 |  | 0.11976 | 100 |  | 0.024907 | 100 |  | 0.64229 | 100 |  | 8.4358 | 100 |  | 15.2399 | 100 |  | 121.2813 | 100 |  | 981.8247 | 100 |  | 128.5769 | 100 |  | 1062.2988 | 100 | 48 | 24 | 536.3
02 |  | 2.4677 | 100 |  | 12.9669 | 100 |  | 30.4892 | 100 |  | 0.2093 | 100 |  | 2.7998 | 100 |  | 0.083809 | 100 |  | 0.02821 | 100 |  | 0.53991 | 100 |  | 8.3463 | 100 |  | 15.1433 | 100 |  | 120.3482 | 100 |  | 980.02 | 100 |  | 131.0283 | 100 |  | 1071.8435 | 100 | 48 | 24 | 557.3
03 |  | 2.4178 | 100 |  | 9.7889 | 100 |  | 27.6343 | 100 |  | 0.049839 | 100 |  | 2.7866 | 100 |  | 0.038702 | 100 |  | 0.029462 | 100 |  | 0.52907 | 100 |  | 8.2063 | 100 |  | 15.742 | 100 |  | 122.841 | 100 |  | 978.8407 | 100 |  | 131.3311 | 100 |  | 1073.0228 | 100 | 48 | 24 | 570.3
04 |  | 2.3711 | 100 |  | 9.8808 | 100 |  | 29.6574 | 100 |  | 0.21973 | 100 |  | 2.8215 | 100 |  | 0.033638 | 100 |  | 0.024881 | 100 |  | 0.42075 | 100 |  | 8.3708 | 100 |  | 15.7058 | 100 |  | 122.6539 | 100 |  | 989.4769 | 100 |  | 130.4901 | 100 |  | 1070.666 | 100 | 48 | 24 | 576.7
05 |  | 2.3881 | 100 |  | 7.9848 | 100 |  | 30.3932 | 100 |  | 0.11057 | 100 |  | 2.7926 | 100 |  | 0.010415 | 100 |  | 0.025382 | 100 |  | 0.25403 | 100 |  | 8.2679 | 100 |  | 15.5199 | 100 |  | 122.8415 | 100 |  | 996.7565 | 100 |  | 131.2502 | 100 |  | 1084.5716 | 100 | 48 | 24 | 561.4
06 |  | 2.3387 | 100 |  | 8.6831 | 100 |  | 31.5026 | 100 |  | 0.1575 | 100 |  | 2.876 | 100 |  | 0.013069 | 100 |  | 0.028681 | 100 |  | 0.64018 | 100 |  | 8.684 | 100 |  | 14.6174 | 100 |  | 119.1661 | 100 |  | 990.9752 | 100 |  | 126.7008 | 100 |  | 1078.954 | 100 | 31 | 13.5 | 339.3
07 |  | 2.2297 | 100 |  | 11.3118 | 100 |  | 32.363 | 100 |  | 0.22736 | 100 |  | 2.8108 | 100 |  | 0.039438 | 100 |  | 0.023549 | 100 |  | 0.53183 | 100 |  | 8.2979 | 100 |  | 15.6779 | 100 |  | 120.3825 | 100 |  | 983.544 | 100 |  | 125.8321 | 100 |  | 1081.4609 | 100 | 48 | 24 | 554.1
08 |  | 2.2702 | 100 |  | 12.3477 | 100 |  | 31.501 | 100 |  | 0.17426 | 100 |  | 2.782 | 100 |  | 0.087474 | 100 |  | 0.023342 | 100 |  | 0.37603 | 100 |  | 8.1791 | 100 |  | 15.4107 | 100 |  | 121.6946 | 100 |  | 988.7657 | 100 |  | 127.4951 | 100 |  | 1093.9518 | 100 | 48 | 24 | 572.3
09 |  | 2.2704 | 100 |  | 10.8287 | 100 |  | 32.0402 | 100 |  | 0.19806 | 100 |  | 2.7525 | 100 |  | 0.051564 | 100 |  | 0.023996 | 100 |  | 0.629 | 100 |  | 8.1023 | 100 |  | 15.3823 | 100 |  | 122.3869 | 100 |  | 990.7897 | 100 |  | 130.2352 | 100 |  | 1092.9244 | 100 | 48 | 24 | 550.3
10 |  | 2.2767 | 100 |  | 8.4813 | 100 |  | 31.6832 | 100 |  | 0.14281 | 100 |  | 2.776 | 100 |  | 0.047821 | 100 |  | 0.023711 | 100 |  | 0.53576 | 100 |  | 8.1819 | 100 |  | 15.4587 | 100 |  | 122.3316 | 100 |  | 988.2141 | 100 |  | 129.3784 | 100 |  | 1088.7196 | 100 | 48 | 24 | 570.6
11 |  | 2.2439 | 100 |  | 8.4174 | 100 |  | 32.112 | 100 |  | 0.17214 | 100 |  | 2.7607 | 100 |  | 0.09121 | 100 |  | 0.022347 | 100 |  | 0.27504 | 100 |  | 8.141 | 100 |  | 15.3995 | 100 |  | 122.4993 | 100 |  | 986.7574 | 100 |  | 129.6493 | 100 |  | 1098.5293 | 100 | 48 | 24 | 571.8
12 |  | 2.2588 | 100 |  | 7.825 | 100 |  | 31.7814 | 100 |  | 0.17441 | 100 |  | 2.7982 | 100 |  | 0.073396 | 100 |  | 0.02314 | 100 |  | 0.34986 | 100 |  | 8.2779 | 100 |  | 15.4484 | 100 |  | 122.0324 | 100 |  | 985.999 | 100 |  | 128.5252 | 100 |  | 1107.3683 | 100 | 48 | 24 | 557.6
13 |  | 2.3417 | 100 |  | 9.033 | 100 |  | 31.4085 | 100 |  | 0.17147 | 100 |  | 2.8085 | 100 |  | 0.044924 | 100 |  | 0.022595 | 100 |  | 0.53402 | 100 |  | 8.3755 | 100 |  | 15.1884 | 100 |  | 122.4332 | 100 |  | 989.0816 | 100 |  | 129.1688 | 100 |  | 1096.1797 | 100 | 48 | 24 | 550
14 |  | 2.2979 | 100 |  | 7.161 | 100 |  | 32.3992 | 100 |  | 0.1872 | 100 |  | 2.7817 | 100 |  | 0.083533 | 100 |  | 0.023862 | 100 |  | 0.2135 | 100 |  | 8.3089 | 100 |  | 14.9002 | 100 |  | 122.847 | 100 |  | 990.5994 | 100 |  | 131.7283 | 100 |  | 1093.0773 | 100 | 48 | 24 | 560.9
15 |  | 2.2844 | 100 |  | 7.9586 | 100 |  | 32.1612 | 100 |  | 0.16833 | 100 |  | 2.7727 | 100 |  | 0.084908 | 100 |  | 0.02342 | 100 |  | 0.40656 | 100 |  | 8.2172 | 100 |  | 15.2096 | 100 |  | 122.6637 | 100 |  | 998.0085 | 100 |  | 131.0763 | 100 |  | 1077.4764 | 100 | 48 | 24 | 566.5
16 |  | 2.3384 | 100 |  | 9.9587 | 100 |  | 30.6448 | 100 |  | 0.18924 | 100 |  | 2.7799 | 100 |  | 0.14184 | 100 |  | 0.026662 | 100 |  | 0.56427 | 100 |  | 8.2584 | 100 |  | 15.2468 | 100 |  | 123.442 | 100 |  | 999.7896 | 100 |  | 131.4332 | 100 |  | 1083.7126 | 100 | 48 | 24 | 560.6
17 |  | 2.2953 | 100 |  | 11.3187 | 100 |  | 31.1849 | 100 |  | 0.25479 | 100 |  | 2.8715 | 100 |  | 0.11898 | 100 |  | 0.022771 | 100 |  | 0.54087 | 100 |  | 8.6553 | 100 |  | 14.9533 | 100 |  | 120.756 | 100 |  | 997.6616 | 100 |  | 123.7055 | 100 |  | 1062.5594 | 100 | 48 | 24 | 530.8
18 |  | 2.3249 | 100 |  | 7.1535 | 100 |  | 31.7644 | 100 |  | 0.11292 | 100 |  | 3.0489 | 100 |  | 0.11357 | 100 |  | 0.019402 | 100 |  | 0.46422 | 100 |  | 9.4856 | 100 |  | 14.1849 | 100 |  | 116.9654 | 100 |  | 995.2195 | 100 |  | 110.4873 | 100 |  | 1033.6635 | 100 | 48 | 24 | 450.8
19 |  | 2.5384 | 100 |  | 9.9866 | 100 |  | 33.0799 | 100 |  | 0.11467 | 100 |  | 2.7627 | 100 |  | 0.033104 | 100 |  | 0.03417 | 100 |  | 0.28182 | 100 |  | 8.1756 | 100 |  | 15.2766 | 100 |  | 122.8208 | 100 |  | 993.4817 | 100 |  | 132.2223 | 100 |  | 1083.458 | 100 | 48 | 24 | 564.1
20 |  | 2.5859 | 100 |  | 12.1834 | 100 |  | 32.7369 | 100 |  | 0.06591 | 100 |  | 2.7594 | 100 |  | 0.073546 | 100 |  | 0.028173 | 100 |  | 0.58055 | 100 |  | 8.1738 | 100 |  | 15.1297 | 100 |  | 122.9905 | 100 |  | 985.8416 | 100 |  | 131.4249 | 100 |  | 1080.7284 | 100 | 48 | 24 | 567.3
21 |  | 2.5907 | 100 |  | 9.7495 | 100 |  | 30.9699 | 100 |  | 0.097247 | 100 |  | 2.7636 | 100 |  | 0.045997 | 100 |  | 0.025089 | 100 |  | 0.47732 | 100 |  | 8.249 | 100 |  | 14.8132 | 100 |  | 122.921 | 100 |  | 984.8427 | 100 |  | 131.8566 | 100 |  | 1084.6054 | 100 | 48 | 24 | 554.7
22 |  | 2.5972 | 100 |  | 11.3349 | 100 |  | 31.9777 | 100 |  | 0.1967 | 100 |  | 2.8183 | 100 |  | 0.19213 | 100 |  | 0.025675 | 100 |  | 0.51503 | 100 |  | 8.1744 | 100 |  | 15.1724 | 100 |  | 123.5876 | 100 |  | 983.9577 | 100 |  | 132.1466 | 100 |  | 1084.9864 | 100 | 48 | 24 | 571.8
23 |  | 2.5352 | 100 |  | 7.5755 | 100 |  | 32.2578 | 100 |  | 0.10124 | 100 |  | 2.8203 | 100 |  | 0.066643 | 100 |  | 0.023 | 100 |  | 0.43016 | 100 |  | 8.4422 | 100 |  | 14.9629 | 100 |  | 121.9827 | 100 |  | 985.0793 | 100 |  | 128.2261 | 100 |  | 1087.5416 | 100 | 48 | 24 | 547.6
24 |  | 2.5576 | 100 |  | 9.9659 | 100 |  | 32.6439 | 100 |  | 0.11831 | 100 |  | 2.7745 | 100 |  | 0.030541 | 100 |  | 0.0225 | 100 |  | 0.63602 | 100 |  | 8.1852 | 100 |  | 15.5393 | 100 |  | 122.6343 | 100 |  | 986.5988 | 100 |  | 129.1847 | 100 |  | 1076.7938 | 100 | 48 | 24 | 564.7
25 |  | 2.5271 | 100 |  | 9.2873 | 100 |  | 31.8535 | 100 |  | 0.11391 | 100 |  | 2.7745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.02453 | 100 |  | 0.50059 | 100 |  | 8.2433 | 100 |  | 15.0984 | 100 |  | 124.1681 | 100 |  | 989.4264 | 100 |  | 131.1201 | 100 |  | 1091.6108 | 100 | 48 | 24 | 556.2
26 |  | 2.5408 | 100 |  | 9.8949 | 100 |  | 31.6431 | 100 |  | 0.21543 | 100 |  | 2.7528 | 100 |  | 0.0085982 | 100 |  | 0.023153 | 100 |  | 0.37514 | 100 |  | 8.1005 | 100 |  | 15.0858 | 100 |  | 124.3653 | 100 |  | 986.5045 | 100 |  | 130.1763 | 100 |  | 1099.4361 | 100 | 48 | 24 | 554
27 |  | 2.5642 | 100 |  | 14.4015 | 100 |  | 30.8985 | 100 |  | 0.1227 | 100 |  | 3.4519 | 100 |  | 0.64245 | 100 |  | 0.033622 | 100 |  | 0.58026 | 100 |  | 8.4347 | 100 |  | 14.8378 | 100 |  | 123.9277 | 100 |  | 985.7379 | 100 |  | 127.613 | 100 |  | 1084.6428 | 100 | 48 | 24 | 543.9
28 |  | 2.5772 | 100 |  | 13.3978 | 100 |  | 31.6186 | 100 |  | 0.16097 | 100 |  | 2.7983 | 100 |  | 0.013315 | 100 |  | 0.025513 | 100 |  | 0.39319 | 100 |  | 8.3713 | 100 |  | 14.879 | 100 |  | 123.2727 | 100 |  | 991.8407 | 100 |  | 130.7536 | 100 |  | 1081.0503 | 100 | 48 | 24 | 566.3
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.4089 | 100 |  | 10.2358 | 100 |  | 31.4192 | 100 |  | 0.15333 | 100 |  | 2.8251 | 100 |  | 0.08608 | 100 |  | 0.025161 | 100 |  | 0.46989 | 100 |  | 8.3292 | 100 |  | 15.1939 | 100 |  | 122.2619 | 100 |  | 988.7445 | 100 |  | 129.059 | 100 |  | 1082.3947 | 100 | 1327 | 661.5 | 15328.2
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/03/2018 01:30:25
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Febbraio 2018
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.4539 | 100 |  | 10.2131 | 100 |  | 29.6598 | 100 |  | 0.13357 | 100 |  | 1.5769 | 100 |  | 0.19456 | 100 |  | 0.14953 | 100 |  | 0.66425 | 100 |  | 8.1751 | 100 |  | 17.0399 | 100 |  | 124.9624 | 100 |  | 984.8417 | 100 |  | 116.3655 | 100 |  | 1095.4055 | 100 | 48 | 24 | 560
02 |  | 2.4622 | 100 |  | 10.0953 | 100 |  | 31.3168 | 100 |  | 0.089867 | 100 |  | 1.5528 | 100 |  | 0.17236 | 100 |  | 0.097186 | 100 |  | 0.75996 | 100 |  | 7.9775 | 100 |  | 17.274 | 100 |  | 124.0297 | 100 |  | 983.0775 | 100 |  | 115.5683 | 100 |  | 1088.6676 | 100 | 48 | 24 | 576
03 |  | 2.4603 | 100 |  | 11.8264 | 100 |  | 28.7372 | 100 |  | 0.089485 | 100 |  | 1.5524 | 100 |  | 0.14142 | 100 |  | 0.09683 | 100 |  | 0.81675 | 100 |  | 7.905 | 100 |  | 17.6661 | 100 |  | 124.0142 | 100 |  | 982.1659 | 100 |  | 113.3946 | 100 |  | 1083.9148 | 100 | 48 | 24 | 554.2
04 |  | 2.4568 | 100 |  | 8.9089 | 100 |  | 30.821 | 100 |  | 0.06607 | 100 |  | 1.5518 | 100 |  | 0.14479 | 100 |  | 0.088044 | 100 |  | 0.6371 | 100 |  | 7.8715 | 100 |  | 17.786 | 100 |  | 123.9947 | 100 |  | 992.8313 | 100 |  | 114.1894 | 100 |  | 1093.7436 | 100 | 48 | 24 | 592.2
05 |  | 2.4686 | 100 |  | 8.1584 | 100 |  | 28.5339 | 100 |  | 0.15831 | 100 |  | 1.5486 | 100 |  | 0.13414 | 100 |  | 0.091684 | 100 |  | 0.52474 | 100 |  | 7.9434 | 100 |  | 17.2209 | 100 |  | 123.992 | 100 |  | 1000.02 | 100 |  | 115.0823 | 100 |  | 1107.9924 | 100 | 48 | 24 | 557.8
06 |  | 2.4695 | 100 |  | 8.5759 | 100 |  | 27.687 | 100 |  | 0.27378 | 100 |  | 1.5408 | 100 |  | 0.15205 | 100 |  | 0.091217 | 100 |  | 0.60765 | 100 |  | 7.8882 | 100 |  | 17.1995 | 100 |  | 124.0317 | 100 |  | 994.096 | 100 |  | 114.5698 | 100 |  | 1112.5249 | 100 | 48 | 24 | 568.3
07 |  | 2.4416 | 100 |  | 10.7983 | 100 |  | 27.339 | 100 |  | 0.14954 | 100 |  | 1.556 | 100 |  | 0.13491 | 100 |  | 0.10144 | 100 |  | 0.59547 | 100 |  | 7.9016 | 100 |  | 17.8741 | 100 |  | 124.0244 | 100 |  | 987.0149 | 100 |  | 114.5572 | 100 |  | 1079.2384 | 100 | 48 | 24 | 578.9
08 |  | 2.5017 | 100 |  | 11.1366 | 100 |  | 35.3514 | 100 |  | 0.10529 | 100 |  | 1.5876 | 100 |  | 0.16742 | 100 |  | 0.09756 | 100 |  | 0.68886 | 100 |  | 8.0376 | 100 |  | 17.393 | 100 |  | 123.9788 | 100 |  | 992.008 | 100 |  | 114.9208 | 100 |  | 1102.2145 | 100 | 48 | 24 | 565
09 |  | 2.424 | 100 |  | 11.3966 | 100 |  | 27.7002 | 100 |  | 0.089549 | 100 |  | 1.5871 | 100 |  | 0.21811 | 100 |  | 0.096658 | 100 |  | 0.61277 | 100 |  | 8.0086 | 100 |  | 16.6464 | 100 |  | 123.9943 | 100 |  | 993.6711 | 100 |  | 115.8453 | 100 |  | 1083.6734 | 100 | 48 | 24 | 541.8
10 |  | 2.4372 | 100 |  | 11.5646 | 100 |  | 27.8322 | 100 |  | 0.089069 | 100 |  | 1.5702 | 100 |  | 0.1651 | 100 |  | 0.09827 | 100 |  | 0.70271 | 100 |  | 7.8689 | 100 |  | 17.3254 | 100 |  | 124.0182 | 100 |  | 991.2087 | 100 |  | 114.3669 | 100 |  | 1090.4001 | 100 | 48 | 24 | 577.7
11 |  | 2.4934 | 100 |  | 10.0766 | 100 |  | 28.8094 | 100 |  | 0.069858 | 100 |  | 1.5971 | 100 |  | 0.18325 | 100 |  | 0.096976 | 100 |  | 0.56856 | 100 |  | 7.8652 | 100 |  | 17.4289 | 100 |  | 123.9902 | 100 |  | 989.9592 | 100 |  | 114.0887 | 100 |  | 1102.9055 | 100 | 48 | 24 | 579.2
12 |  | 2.4671 | 100 |  | 10.1141 | 100 |  | 29.9382 | 100 |  | 0.12136 | 100 |  | 1.555 | 100 |  | 0.17965 | 100 |  | 0.095825 | 100 |  | 0.60518 | 100 |  | 7.8989 | 100 |  | 17.4026 | 100 |  | 123.9874 | 100 |  | 989.0641 | 100 |  | 113.4442 | 100 |  | 1113.4097 | 100 | 48 | 24 | 553.5
13 |  | 2.2938 | 100 |  | 11.0887 | 100 |  | 26.7398 | 100 |  | 0.19445 | 100 |  | 1.6731 | 100 |  | 0.31782 | 100 |  | 0.10317 | 100 |  | 0.70209 | 100 |  | 8.1689 | 100 |  | 16.725 | 100 |  | 124.0097 | 100 |  | 992.5425 | 100 |  | 116.1629 | 100 |  | 1101.1883 | 100 | 48 | 24 | 555.4
14 |  | 2.3412 | 100 |  | 11.3695 | 100 |  | 28.072 | 100 |  | 0.11583 | 100 |  | 1.6335 | 100 |  | 0.17874 | 100 |  | 0.10323 | 100 |  | 0.66389 | 100 |  | 8.24 | 100 |  | 16.5838 | 100 |  | 123.9908 | 100 |  | 994.0464 | 100 |  | 116.2967 | 100 |  | 1095.4023 | 100 | 48 | 24 | 558.7
15 |  | 2.3241 | 100 |  | 11.4317 | 100 |  | 32.6449 | 100 |  | 0.083226 | 100 |  | 1.6215 | 100 |  | 0.18634 | 100 |  | 0.099176 | 100 |  | 0.82559 | 100 |  | 8.2244 | 100 |  | 16.5452 | 100 |  | 124.008 | 100 |  | 1001.4429 | 100 |  | 117.1722 | 100 |  | 1096.1002 | 100 | 48 | 24 | 553
16 |  | 2.3886 | 100 |  | 10.7235 | 100 |  | 27.0324 | 100 |  | 0.13326 | 100 |  | 1.577 | 100 |  | 0.21886 | 100 |  | 0.098325 | 100 |  | 0.73086 | 100 |  | 8.1694 | 100 |  | 16.6802 | 100 |  | 124.2925 | 100 |  | 1003.2016 | 100 |  | 116.8805 | 100 |  | 1098.0368 | 100 | 48 | 24 | 558.4
17 |  | 2.3852 | 100 |  | 9.8039 | 100 |  | 26.6162 | 100 |  | 0.13119 | 100 |  | 1.6381 | 100 |  | 0.21358 | 100 |  | 0.089741 | 100 |  | 0.56667 | 100 |  | 8.7028 | 100 |  | 16.2608 | 100 |  | 124.5614 | 100 |  | 1000.5882 | 100 |  | 109.075 | 100 |  | 1070.4214 | 100 | 48 | 24 | 512.5
18 |  | 2.4025 | 100 |  | 6.6496 | 100 |  | 26.8586 | 100 |  | 0.097289 | 100 |  | 1.7942 | 100 |  | 0.24417 | 100 |  | 0.082875 | 100 |  | 0.48647 | 100 |  | 9.4984 | 100 |  | 15.6866 | 100 |  | 124.8743 | 100 |  | 998.1205 | 100 |  | 93.6651 | 100 |  | 1040.0525 | 100 | 48 | 24 | 459.7
19 |  | 2.5033 | 100 |  | 10.5655 | 100 |  | 31.0612 | 100 |  | 0.2204 | 100 |  | 1.5678 | 100 |  | 0.18614 | 100 |  | 0.09836 | 100 |  | 0.61655 | 100 |  | 7.9269 | 100 |  | 17.1949 | 100 |  | 124.9881 | 100 |  | 996.6206 | 100 |  | 114.2257 | 100 |  | 1100.1724 | 100 | 48 | 24 | 558.3
20 |  | 2.4888 | 100 |  | 11.1704 | 100 |  | 31.5285 | 100 |  | 0.14097 | 100 |  | 1.5521 | 100 |  | 0.20552 | 100 |  | 0.10137 | 100 |  | 0.78246 | 100 |  | 7.9473 | 100 |  | 17.0006 | 100 |  | 125.0013 | 100 |  | 989.1345 | 100 |  | 114.9358 | 100 |  | 1092.8297 | 100 | 48 | 24 | 561.4
21 |  | 2.4253 | 100 |  | 9.6305 | 100 |  | 26.7301 | 100 |  | 0.10041 | 100 |  | 1.5509 | 100 |  | 0.17909 | 100 |  | 0.09533 | 100 |  | 0.66094 | 100 |  | 7.8354 | 100 |  | 16.779 | 100 |  | 125.003 | 100 |  | 988.1447 | 100 |  | 112.9866 | 100 |  | 1114.5971 | 100 | 48 | 24 | 549.4
22 |  | 2.5097 | 100 |  | 9.3716 | 100 |  | 32.2033 | 100 |  | 0.12804 | 100 |  | 1.5329 | 100 |  | 0.17398 | 100 |  | 0.095616 | 100 |  | 0.54666 | 100 |  | 7.8317 | 100 |  | 16.7799 | 100 |  | 124.9949 | 100 |  | 987.3161 | 100 |  | 113.7666 | 100 |  | 1104.0882 | 100 | 48 | 24 | 561.3
23 |  | 2.4418 | 100 |  | 10.9089 | 100 |  | 30.2123 | 100 |  | 0.18645 | 100 |  | 1.5415 | 100 |  | 0.25276 | 100 |  | 0.096581 | 100 |  | 0.56759 | 100 |  | 7.8619 | 100 |  | 17.1485 | 100 |  | 125.0026 | 100 |  | 988.7363 | 100 |  | 113.2265 | 100 |  | 1106.2902 | 100 | 48 | 24 | 556.8
24 |  | 2.4491 | 100 |  | 11.8889 | 100 |  | 31.6679 | 100 |  | 0.19652 | 100 |  | 1.536 | 100 |  | 0.2758 | 100 |  | 0.093096 | 100 |  | 0.70215 | 100 |  | 7.754 | 100 |  | 17.336 | 100 |  | 125.0224 | 100 |  | 989.7988 | 100 |  | 113.2779 | 100 |  | 1106.0957 | 100 | 48 | 24 | 551.5
25 |  | 2.4462 | 100 |  | 10.9298 | 100 |  | 31.45 | 100 |  | 0.16015 | 100 |  | 1.5391 | 100 |  | 0.24493 | 100 |  | 0.094549 | 100 |  | 0.48898 | 100 |  | 7.7492 | 100 |  | 17.2314 | 100 |  | 124.9972 | 100 |  | 993.1778 | 100 |  | 114.6752 | 100 |  | 1103.6117 | 100 | 48 | 24 | 568.9
26 |  | 2.4848 | 100 |  | 9.6895 | 100 |  | 31.5289 | 100 |  | 0.14468 | 100 |  | 1.5384 | 100 |  | 0.23997 | 100 |  | 0.09041 | 100 |  | 0.58773 | 100 |  | 7.8597 | 100 |  | 16.6805 | 100 |  | 125.0102 | 100 |  | 990.998 | 100 |  | 114.6298 | 100 |  | 1112.1641 | 100 | 48 | 24 | 559.6
27 |  | 2.5581 | 100 |  | 11.8435 | 100 |  | 30.5006 | 100 |  | 0.08507 | 100 |  | 1.5551 | 100 |  | 0.25402 | 100 |  | 0.10322 | 100 |  | 0.7598 | 100 |  | 8.0799 | 100 |  | 16.4735 | 100 |  | 125.0424 | 100 |  | 990.4673 | 100 |  | 116.1234 | 100 |  | 1096.7663 | 100 | 48 | 24 | 554.6
28 |  | 2.4533 | 100 |  | 13.6062 | 100 |  | 31.3139 | 100 |  | 0.15409 | 100 |  | 1.5217 | 100 |  | 0.27562 | 100 |  | 0.090204 | 100 |  | 0.90787 | 100 |  | 7.8303 | 100 |  | 16.5323 | 100 |  | 124.9913 | 100 |  | 996.3897 | 100 |  | 114.9238 | 100 |  | 1094.3992 | 100 | 48 | 24 | 560.9
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.444 | 100 |  | 10.4834 | 100 |  | 29.6388 | 100 |  | 0.13242 | 100 |  | 1.5768 | 100 |  | 0.20125 | 100 |  | 0.097731 | 100 |  | 0.65644 | 100 |  | 8.0365 | 100 |  | 16.9962 | 100 |  | 124.4574 | 100 |  | 992.1673 | 100 |  | 113.872 | 100 |  | 1095.9395 | 100 | 1344 | 672 | 15585
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/03/2018 01:32:19
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Febbraio 2018
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1623.1
02 | 1685.8
03 | 1714.1
04 | 1761
05 | 1710.5
06 | 1494.8
07 | 1694.9
08 | 1727.6
09 | 1643
10 | 1721.3
11 | 1714.6
12 | 1670.2
13 | 1667.1
14 | 1648.9
15 | 1676.1
16 | 1662
17 | 1556.7
18 | 1379.5
19 | 1665.3
20 | 1643.1
21 | 1653.9
22 | 1646.1
23 | 1655.2
24 | 1674.4
25 | 1673.2
26 | 1665.7
27 | 1645.2
28 | 1648.3
Media Mese: | 1654.3429