## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Dicembre 2017
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.1989 | 100 |  | 13.0417 | 100 |  | 30.1029 | 100 |  | 0.13566 | 100 |  | 2.1069 | 100 |  | 0.3548 | 100 |  | 0.15783 | 100 |  | 0.12678 | 100 |  | 9.3504 | 100 |  | 13.2789 | 100 |  | 120.8621 | 100 |  | 987.0365 | 100 |  | 121.6293 | 100 |  | 987.155 | 100 | 26 | 11.3 | 279.3
02 |  | 2.468 | 100 |  | 15.9221 | 100 |  | 33.4398 | 100 |  | 0.21206 | 100 |  | 2.0091 | 100 |  | 0.32409 | 100 |  | 0.18132 | 100 |  | 0.42039 | 100 |  | 8.7007 | 100 |  | 14.7278 | 100 |  | 124.5471 | 100 |  | 993.3519 | 100 |  | 128.5628 | 100 |  | 973.9102 | 100 | 48 | 24 | 579.4
03 |  | 2.4437 | 100 |  | 15.1513 | 100 |  | 32.4797 | 100 |  | 0.092996 | 100 |  | 2.0482 | 100 |  | 0.37444 | 100 |  | 0.17043 | 100 |  | 0.40003 | 100 |  | 9.0492 | 100 |  | 14.0393 | 100 |  | 124.1613 | 100 |  | 997.2628 | 100 |  | 129.2367 | 100 |  | 969.2984 | 100 | 48 | 24 | 546.9
04 |  | 2.0765 | 100 |  | 13.6339 | 100 |  | 32.2265 | 100 |  | 0.12131 | 100 |  | 2.0293 | 100 |  | 0.33842 | 100 |  | 0.16183 | 100 |  | 0.17997 | 100 |  | 8.9005 | 100 |  | 14.35 | 100 |  | 124.1921 | 100 |  | 1003.4228 | 100 |  | 129.3983 | 100 |  | 992.3063 | 100 | 48 | 24 | 574.8
05 |  | 2.3755 | 100 |  | 14.4071 | 100 |  | 29.8827 | 100 |  | 0.089538 | 100 |  | 2.0549 | 100 |  | 0.35819 | 100 |  | 0.18924 | 100 |  | 0.18797 | 100 |  | 9.0103 | 100 |  | 14.3935 | 100 |  | 124.6535 | 100 |  | 1008.6542 | 100 |  | 130.0901 | 100 |  | 985.425 | 100 | 48 | 24 | 568.2
06 |  | 2.4054 | 100 |  | 15.0921 | 100 |  | 30.411 | 100 |  | 0.17116 | 100 |  | 2.0494 | 100 |  | 0.39801 | 100 |  | 0.26048 | 100 |  | 0.42299 | 100 |  | 9.0486 | 100 |  | 14.1517 | 100 |  | 123.6702 | 100 |  | 1009.5117 | 100 |  | 130.4336 | 100 |  | 990.8574 | 100 | 48 | 24 | 534.8
07 |  | 2.53 | 100 |  | 15.4312 | 100 |  | 29.9719 | 100 |  | 0.092235 | 100 |  | 2.0514 | 100 |  | 0.33769 | 100 |  | 0.23561 | 100 |  | 0.28579 | 100 |  | 8.987 | 100 |  | 14.6642 | 100 |  | 123.27 | 100 |  | 1005.6806 | 100 |  | 130.2833 | 100 |  | 1005.4962 | 100 | 48 | 24 | 574.1
08 |  | 2.7925 | 100 |  | 15.6066 | 100 |  | 32.4822 | 100 |  | 0.17395 | 100 |  | 2.0718 | 100 |  | 0.43736 | 100 |  | 0.26558 | 100 |  | 0.21167 | 100 |  | 9.065 | 100 |  | 14.9221 | 100 |  | 123.0994 | 100 |  | 992.0307 | 100 |  | 127.5431 | 100 |  | 1010.3879 | 100 | 48 | 24 | 570.5
09 |  | 2.6656 | 100 |  | 12.953 | 100 |  | 30.6261 | 100 |  | 0.21115 | 100 |  | 2.0974 | 100 |  | 0.39448 | 100 |  | 0.26291 | 100 |  | 0.27394 | 100 |  | 9.1781 | 100 |  | 15.0679 | 100 |  | 122.8202 | 100 |  | 990.0056 | 100 |  | 126.1698 | 100 |  | 1011.1555 | 100 | 48 | 24 | 560.2
10 |  | 2.3359 | 100 |  | 14.1109 | 100 |  | 30.0334 | 100 |  | 0.094265 | 100 |  | 2.2179 | 100 |  | 0.40677 | 100 |  | 0.24808 | 100 |  | 0.50456 | 100 |  | 9.5549 | 100 |  | 14.8624 | 100 |  | 123.623 | 100 |  | 989.3775 | 100 |  | 127.0497 | 100 |  | 994.7701 | 100 | 36 | 16 | 351.5
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 2.4047 | 100 |  | 9.6997 | 100 |  | 29.7555 | 100 |  | 0.13171 | 100 |  | 2.0186 | 100 |  | 0.39058 | 100 |  | 0.52311 | 100 |  | 0.3344 | 100 |  | 8.7825 | 100 |  | 14.0259 | 100 |  | 121.0074 | 100 |  | 981.2975 | 100 |  | 128.7394 | 100 |  | 975.0225 | 100 | 19 | 10 | 249.8
15 |  | 3.4347 | 100 |  | 11.3821 | 100 |  | 29.7761 | 100 |  | 0.17771 | 100 |  | 1.9877 | 100 |  | 0.37791 | 100 |  | 0.26667 | 100 |  | 0.27975 | 100 |  | 8.6231 | 100 |  | 14.3864 | 100 |  | 123.3889 | 100 |  | 976.5745 | 100 |  | 128.5737 | 100 |  | 982.6443 | 100 | 48 | 24 | 560.1
16 |  | 2.283 | 100 |  | 11.9796 | 100 |  | 31.0571 | 100 |  | 0.1573 | 100 |  | 1.9731 | 100 |  | 0.29717 | 100 |  | 0.21485 | 100 |  | 0.3775 | 100 |  | 8.512 | 100 |  | 14.6996 | 100 |  | 124.2279 | 100 |  | 984.6254 | 100 |  | 131.5011 | 100 |  | 991.0954 | 100 | 48 | 24 | 590.4
17 |  | 2.2647 | 100 |  | 12.2929 | 100 |  | 32.0163 | 100 |  | 0.15425 | 100 |  | 2.0154 | 100 |  | 0.26545 | 100 |  | 0.17755 | 100 |  | 0.36658 | 100 |  | 8.7462 | 100 |  | 14.8089 | 100 |  | 123.9691 | 100 |  | 995.9434 | 100 |  | 130.9785 | 100 |  | 980.0188 | 100 | 48 | 24 | 592.9
18 |  | 2.3285 | 100 |  | 10.886 | 100 |  | 32.7888 | 100 |  | 0.19037 | 100 |  | 2.0586 | 100 |  | 0.55608 | 100 |  | 0.20414 | 100 |  | 0.16832 | 100 |  | 8.7641 | 100 |  | 13.9078 | 100 |  | 123.7469 | 100 |  | 1000.832 | 100 |  | 133.7324 | 100 |  | 989.01 | 100 | 48 | 24 | 556.7
19 |  | 2.4318 | 100 |  | 11.373 | 100 |  | 30.2037 | 100 |  | 0.22311 | 100 |  | 2.1871 | 100 |  | 1.7897 | 100 |  | 0.23091 | 100 |  | 0.11146 | 100 |  | 8.9992 | 100 |  | 13.3115 | 100 |  | 123.3418 | 100 |  | 1007.7312 | 100 |  | 132.4674 | 100 |  | 993.7922 | 100 | 48 | 24 | 547.3
20 |  | 2.3932 | 100 |  | 10.9342 | 100 |  | 30.5261 | 100 |  | 0.11201 | 100 |  | 2.0598 | 100 |  | 0.39156 | 100 |  | 0.25183 | 100 |  | 0.21976 | 100 |  | 9.2276 | 100 |  | 13.2179 | 100 |  | 121.41 | 100 |  | 1009.1989 | 100 |  | 126.6599 | 100 |  | 994.1865 | 100 | 48 | 24 | 506.4
21 |  | 2.4058 | 100 |  | 11.1273 | 100 |  | 32.4643 | 100 |  | 0.22441 | 100 |  | 2.1207 | 100 |  | 0.47469 | 100 |  | 0.21268 | 100 |  | 0.17307 | 100 |  | 9.5627 | 100 |  | 13.302 | 100 |  | 119.5396 | 100 |  | 1010.2431 | 100 |  | 120.8174 | 100 |  | 995.4014 | 100 | 48 | 24 | 496.1
22 |  | 2.3988 | 100 |  | 8.0878 | 100 |  | 32.7714 | 100 |  | 0.11719 | 100 |  | 2.188 | 100 |  | 0.49304 | 100 |  | 0.24254 | 100 |  | 0.083715 | 100 |  | 9.8154 | 100 |  | 12.4996 | 100 |  | 116.8293 | 100 |  | 1007.5927 | 100 |  | 120.2937 | 100 |  | 1009.3917 | 100 | 13 | 5 | 81.2
23 |  | 2.3412 | 100 |  | 8.2418 | 100 |  | 31.6202 | 100 |  | 0.17096 | 100 |  | 2.0563 | 100 |  | 0.36111 | 100 |  | 0.25296 | 100 |  | 0.28069 | 100 |  | 9.0368 | 100 |  | 14.2518 | 100 |  | 122.7595 | 100 |  | 1006.836 | 100 |  | 130.9823 | 100 |  | 982.3511 | 100 | 26 | 13 | 340.6
24 |  | 2.8443 | 100 |  | 10.9853 | 100 |  | 31.4552 | 100 |  | 0.25767 | 100 |  | 2.0068 | 100 |  | 0.45852 | 100 |  | 0.34689 | 100 |  | 0.23627 | 100 |  | 8.7341 | 100 |  | 14.4643 | 100 |  | 122.9257 | 100 |  | 1004.9541 | 100 |  | 129.5621 | 100 |  | 977.0707 | 100 | 48 | 24 | 576
25 |  | 2.4275 | 100 |  | 13.6269 | 100 |  | 30.5954 | 100 |  | 0.15422 | 100 |  | 2.0685 | 100 |  | 0.45393 | 100 |  | 0.28094 | 100 |  | 0.25961 | 100 |  | 9.1091 | 100 |  | 14.3418 | 100 |  | 120.8982 | 100 |  | 1002.7717 | 100 |  | 123.9603 | 100 |  | 975.6511 | 100 | 48 | 24 | 547.7
26 |  | 2.3708 | 100 |  | 10.2005 | 100 |  | 33.4446 | 100 |  | 0.063809 | 100 |  | 2.046 | 100 |  | 0.29863 | 100 |  | 0.21176 | 100 |  | 0.25451 | 100 |  | 9.0748 | 100 |  | 13.8254 | 100 |  | 122.9198 | 100 |  | 993.2926 | 100 |  | 128.3512 | 100 |  | 986.7905 | 100 | 48 | 24 | 516.1
27 |  | 1.7998 | 100 |  | 12.925 | 100 |  | 32.9702 | 100 |  | 0.073368 | 100 |  | 2.069 | 100 |  | 0.24963 | 100 |  | 0.19691 | 100 |  | 0.11606 | 100 |  | 9.1391 | 100 |  | 14.1745 | 100 |  | 122.4561 | 100 |  | 972.1722 | 100 |  | 123.3529 | 100 |  | 982.2671 | 100 | 48 | 24 | 532.4
28 |  | 2.018 | 100 |  | 12.9431 | 100 |  | 32.4267 | 100 |  | 0.030828 | 100 |  | 2.115 | 100 |  | 0.23451 | 100 |  | 0.20864 | 100 |  | 0.16415 | 100 |  | 9.2024 | 100 |  | 14.3152 | 100 |  | 122.2739 | 100 |  | 970.0589 | 100 |  | 122.8211 | 100 |  | 992.2462 | 100 | 48 | 24 | 540.2
29 |  | 2.0989 | 100 |  | 14.2369 | 100 |  | 31.7693 | 100 |  | 0.087197 | 100 |  | 2.0755 | 100 |  | 0.25205 | 100 |  | 0.24187 | 100 |  | 0.33143 | 100 |  | 9.1769 | 100 |  | 13.8845 | 100 |  | 122.1988 | 100 |  | 987.5102 | 100 |  | 126.4445 | 100 |  | 980.351 | 100 | 48 | 24 | 548.3
30 |  | 2.1278 | 100 |  | 13.4097 | 100 |  | 33.3641 | 100 |  | 0.13575 | 100 |  | 2.1597 | 100 |  | 0.21837 | 100 |  | 0.19379 | 100 |  | 0.21403 | 100 |  | 9.048 | 100 |  | 14.1115 | 100 |  | 123.1849 | 100 |  | 993.1646 | 100 |  | 129.2215 | 100 |  | 985.1095 | 100 | 48 | 24 | 542.2
31 |  | 2.1959 | 100 |  | 11.3627 | 100 |  | 32.6044 | 100 |  | 0.11175 | 100 |  | 2.0976 | 100 |  | 0.35684 | 100 |  | 0.25577 | 100 |  | 0.11196 | 100 |  | 9.0394 | 100 |  | 13.2006 | 100 |  | 122.0033 | 100 |  | 997.0696 | 100 |  | 129.1449 | 100 |  | 995.532 | 100 | 48 | 24 | 526.7
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3919 | 100 |  | 12.7845 | 100 |  | 31.5919 | 100 |  | 0.1427 | 100 |  | 2.0691 | 100 |  | 0.41642 | 100 |  | 0.23153 | 100 |  | 0.25574 | 100 |  | 9.0258 | 100 |  | 14.1673 | 100 |  | 122.8674 | 100 |  | 995.6639 | 100 |  | 128.0378 | 100 |  | 988.7145 | 100 | 1224 | 607.3 | 13990.8
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/01/2018 01:16:55
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Dicembre 2017
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3677 | 100 |  | 9.4972 | 100 |  | 32.5514 | 100 |  | 0.57503 | 100 |  | 0.045409 | 100 |  | 0.25172 | 100 |  | 0.10553 | 100 |  | 0.51916 | 100 |  | 8.4664 | 100 |  | 12.9858 | 100 |  | 122.0958 | 100 |  | 986.2677 | 100 |  | 135.5886 | 100 |  | 1087.2951 | 100 | 48 | 24 | 572.1
02 |  | 2.31 | 100 |  | 10.0003 | 100 |  | 31.9996 | 100 |  | 0.52179 | 100 |  | 0.013274 | 100 |  | 0.1762 | 100 |  | 0.10319 | 100 |  | 0.63212 | 100 |  | 8.5087 | 100 |  | 13.2358 | 100 |  | 120.9714 | 100 |  | 992.0426 | 100 |  | 134.4196 | 100 |  | 1083.7786 | 100 | 48 | 24 | 585.7
03 |  | 2.3203 | 100 |  | 9.9513 | 100 |  | 32.4566 | 100 |  | 0.5271 | 100 |  | 0.0065647 | 100 |  | 0.27096 | 100 |  | 0.10199 | 100 |  | 0.26557 | 100 |  | 8.4853 | 100 |  | 12.9555 | 100 |  | 121.3661 | 100 |  | 995.8333 | 100 |  | 137.4964 | 100 |  | 1094.4041 | 100 | 48 | 24 | 569.9
04 |  | 2.3052 | 100 |  | 11.1839 | 100 |  | 31.3455 | 100 |  | 0.52383 | 100 |  | 0.015169 | 100 |  | 0.35891 | 100 |  | 0.10358 | 100 |  | 0.59561 | 100 |  | 8.8662 | 100 |  | 12.6903 | 100 |  | 118.4032 | 100 |  | 1002.0378 | 100 |  | 130.0117 | 100 |  | 1045.498 | 100 | 48 | 24 | 528.7
05 |  | 2.324 | 100 |  | 13.7292 | 100 |  | 30.3925 | 100 |  | 0.56653 | 100 |  | 0.014875 | 100 |  | 0.3904 | 100 |  | 0.10241 | 100 |  | 0.69807 | 100 |  | 8.7542 | 100 |  | 12.9088 | 100 |  | 118.9992 | 100 |  | 1007.3532 | 100 |  | 129.6811 | 100 |  | 1042.9245 | 100 | 48 | 24 | 546.6
06 |  | 2.3386 | 100 |  | 12.2719 | 100 |  | 30.9462 | 100 |  | 0.68178 | 100 |  | 0.029454 | 100 |  | 0.44975 | 100 |  | 0.10155 | 100 |  | 0.4469 | 100 |  | 8.4501 | 100 |  | 12.8118 | 100 |  | 119.6021 | 100 |  | 1008.2346 | 100 |  | 133.0845 | 100 |  | 1068.478 | 100 | 48 | 24 | 552
07 |  | 2.3971 | 100 |  | 11.1591 | 100 |  | 32.3207 | 100 |  | 0.48568 | 100 |  | 0.0045663 | 100 |  | 0.25049 | 100 |  | 0.099926 | 100 |  | 0.5247 | 100 |  | 8.5045 | 100 |  | 13.2114 | 100 |  | 118.3892 | 100 |  | 1004.4586 | 100 |  | 130.2033 | 100 |  | 1050.4256 | 100 | 48 | 24 | 546.4
08 |  | 2.5983 | 100 |  | 10.3452 | 100 |  | 32.678 | 100 |  | 0.49733 | 100 |  | 0.0063005 | 100 |  | 0.48721 | 100 |  | 0.099856 | 100 |  | 0.34387 | 100 |  | 8.4103 | 100 |  | 13.2894 | 100 |  | 118.1993 | 100 |  | 990.6933 | 100 |  | 129.5728 | 100 |  | 1061.6016 | 100 | 48 | 24 | 563.7
09 |  | 2.4467 | 100 |  | 9.6633 | 100 |  | 31.8482 | 100 |  | 0.54936 | 100 |  | 0.004764 | 100 |  | 0.20653 | 100 |  | 0.10198 | 100 |  | 0.64647 | 100 |  | 8.5076 | 100 |  | 13.2863 | 100 |  | 118.771 | 100 |  | 988.9713 | 100 |  | 129.5918 | 100 |  | 1065.9108 | 100 | 48 | 24 | 574.7
10 |  | 2.4059 | 100 |  | 9.5272 | 100 |  | 32.7739 | 100 |  | 0.65996 | 100 |  | 0.0042589 | 100 |  | 0.24144 | 100 |  | 0.10074 | 100 |  | 0.41054 | 100 |  | 8.2943 | 100 |  | 13.5306 | 100 |  | 120.3412 | 100 |  | 986.3307 | 100 |  | 130.7442 | 100 |  | 1071.5377 | 100 | 48 | 24 | 578.6
11 |  | 2.3514 | 100 |  | 9.6081 | 100 |  | 32.9509 | 100 |  | 0.62253 | 100 |  | 0.0039518 | 100 |  | 0.23335 | 100 |  | 0.10076 | 100 |  | 0.46873 | 100 |  | 8.1308 | 100 |  | 13.3001 | 100 |  | 122.3437 | 100 |  | 974.7976 | 100 |  | 130.2323 | 100 |  | 1081.7226 | 100 | 48 | 24 | 564.4
12 |  | 2.3442 | 100 |  | 9.8559 | 100 |  | 31.031 | 100 |  | 0.62498 | 100 |  | 0.011986 | 100 |  | 0.48047 | 100 |  | 0.10936 | 100 |  | 0.36703 | 100 |  | 8.4221 | 100 |  | 13.2488 | 100 |  | 120.8098 | 100 |  | 983.7712 | 100 |  | 130.0364 | 100 |  | 1060.7541 | 100 | 48 | 24 | 564.1
13 |  | 2.33 | 100 |  | 9.4227 | 100 |  | 32.6966 | 100 |  | 0.57588 | 100 |  | 0.0052896 | 100 |  | 0.27159 | 100 |  | 0.10141 | 100 |  | 0.52775 | 100 |  | 8.2417 | 100 |  | 13.544 | 100 |  | 122.7436 | 100 |  | 991.5029 | 100 |  | 131.9859 | 100 |  | 1065.2686 | 100 | 48 | 24 | 566
14 |  | 2.3057 | 100 |  | 8.2671 | 100 |  | 29.0881 | 100 |  | 0.66774 | 100 |  | 0.013457 | 100 |  | 0.3667 | 100 |  | 0.10082 | 100 |  | 0.47852 | 100 |  | 8.1347 | 100 |  | 13.516 | 100 |  | 122.6711 | 100 |  | 983.1332 | 100 |  | 130.0688 | 100 |  | 1095.4716 | 100 | 48 | 24 | 567.4
15 |  | 2.3449 | 100 |  | 9.0461 | 100 |  | 27.6008 | 100 |  | 0.63539 | 100 |  | 0.0070454 | 100 |  | 0.43517 | 100 |  | 0.10336 | 100 |  | 0.39245 | 100 |  | 8.3623 | 100 |  | 13.307 | 100 |  | 122.1339 | 100 |  | 974.9153 | 100 |  | 131.4641 | 100 |  | 1093.9564 | 100 | 48 | 24 | 558
16 |  | 2.3583 | 100 |  | 8.7969 | 100 |  | 27.2931 | 100 |  | 0.57577 | 100 |  | 0.0038015 | 100 |  | 0.1989 | 100 |  | 0.10297 | 100 |  | 0.39922 | 100 |  | 8.3331 | 100 |  | 13.1818 | 100 |  | 121.7213 | 100 |  | 983.0774 | 100 |  | 133.0603 | 100 |  | 1094.9651 | 100 | 48 | 24 | 560.3
17 |  | 2.3293 | 100 |  | 9.16 | 100 |  | 26.6669 | 100 |  | 0.76815 | 100 |  | 0.0034922 | 100 |  | 0.14146 | 100 |  | 0.099954 | 100 |  | 0.40093 | 100 |  | 8.3242 | 100 |  | 13.7877 | 100 |  | 118.7505 | 100 |  | 994.7337 | 100 |  | 130.09 | 100 |  | 1082.6766 | 100 | 48 | 24 | 571.1
18 |  | 2.3019 | 100 |  | 7.2384 | 100 |  | 27.5258 | 100 |  | 0.74554 | 100 |  | 0.085912 | 100 |  | 0.25334 | 100 |  | 0.097807 | 100 |  | 0.48357 | 100 |  | 8.3809 | 100 |  | 12.8088 | 100 |  | 117.5151 | 100 |  | 999.4278 | 100 |  | 129.8369 | 100 |  | 1094.9026 | 100 | 48 | 24 | 539.7
19 |  | 2.3534 | 100 |  | 7.1587 | 100 |  | 23.9293 | 100 |  | 0.48319 | 100 |  | 0.0074707 | 100 |  | 0.25791 | 100 |  | 0.098919 | 100 |  | 0.32621 | 100 |  | 8.414 | 100 |  | 12.5261 | 100 |  | 118.3833 | 100 |  | 1006.3837 | 100 |  | 131.1455 | 100 |  | 1092.5335 | 100 | 48 | 24 | 535
20 |  | 2.3929 | 100 |  | 8.4523 | 100 |  | 25.4715 | 100 |  | 0.64989 | 100 |  | 0.0086899 | 100 |  | 0.33628 | 100 |  | 0.097213 | 100 |  | 0.32293 | 100 |  | 8.4907 | 100 |  | 12.3698 | 100 |  | 118.3558 | 100 |  | 1007.7834 | 100 |  | 131.0892 | 100 |  | 1078.201 | 100 | 48 | 24 | 520.5
21 |  | 2.5272 | 100 |  | 9.5305 | 100 |  | 26.1221 | 100 |  | 0.58594 | 100 |  | 0.019992 | 100 |  | 0.43046 | 100 |  | 0.097267 | 100 |  | 0.34845 | 100 |  | 8.384 | 100 |  | 12.9631 | 100 |  | 118.1641 | 100 |  | 1008.7591 | 100 |  | 129.5381 | 100 |  | 1076.0959 | 100 | 48 | 24 | 530.6
22 |  | 2.4025 | 100 |  | 8.0575 | 100 |  | 29.2843 | 100 |  | 0.67666 | 100 |  | 0.055669 | 100 |  | 1.9353 | 100 |  | 0.10062 | 100 |  | 0.58391 | 100 |  | 8.8212 | 100 |  | 12.1747 | 100 |  | 120.0763 | 100 |  | 1006.2097 | 100 |  | 129.1787 | 100 |  | 1065.0036 | 100 | 48 | 24 | 509.7
23 |  | 2.2924 | 100 |  | 7.0297 | 100 |  | 30.0675 | 100 |  | 0.62656 | 100 |  | 0.0036524 | 100 |  | 0.40132 | 100 |  | 0.095167 | 100 |  | 0.44644 | 100 |  | 8.1302 | 100 |  | 13.0886 | 100 |  | 119.9242 | 100 |  | 1005.453 | 100 |  | 128.1415 | 100 |  | 1077.8082 | 100 | 48 | 24 | 531
24 |  | 2.4566 | 100 |  | 6.6075 | 100 |  | 31.4213 | 100 |  | 0.59185 | 100 |  | 0.0053711 | 100 |  | 0.38824 | 100 |  | 0.097115 | 100 |  | 0.35181 | 100 |  | 8.2909 | 100 |  | 13.2302 | 100 |  | 118.4631 | 100 |  | 1003.606 | 100 |  | 128.894 | 100 |  | 1082.9254 | 100 | 48 | 24 | 542.7
25 |  | 2.3768 | 100 |  | 6.5851 | 100 |  | 34.617 | 100 |  | 0.58315 | 100 |  | 0.0067325 | 100 |  | 0.33612 | 100 |  | 0.097666 | 100 |  | 0.30177 | 100 |  | 8.3547 | 100 |  | 13.1339 | 100 |  | 119.2004 | 100 |  | 1001.4429 | 100 |  | 128.4733 | 100 |  | 1095.059 | 100 | 48 | 24 | 537.7
26 |  | 2.3255 | 100 |  | 5.7318 | 100 |  | 35.0513 | 100 |  | 0.67154 | 100 |  | 0.0054869 | 100 |  | 0.25415 | 100 |  | 0.097887 | 100 |  | 0.31351 | 100 |  | 8.3305 | 100 |  | 13.0215 | 100 |  | 118.7945 | 100 |  | 991.8512 | 100 |  | 127.0514 | 100 |  | 1100.0321 | 100 | 48 | 24 | 520.8
27 |  | 2.3609 | 100 |  | 6.0552 | 100 |  | 36.8821 | 100 |  | 0.61506 | 100 |  | 0.015353 | 100 |  | 0.30473 | 100 |  | 0.10469 | 100 |  | 0.32508 | 100 |  | 8.2523 | 100 |  | 13.219 | 100 |  | 119.5082 | 100 |  | 970.5976 | 100 |  | 125.139 | 100 |  | 1097.7597 | 100 | 48 | 24 | 523.8
28 |  | 2.5988 | 100 |  | 7.1873 | 100 |  | 34.771 | 100 |  | 0.5475 | 100 |  | 0.018856 | 100 |  | 0.29325 | 100 |  | 0.10325 | 100 |  | 0.4449 | 100 |  | 8.2319 | 100 |  | 13.5605 | 100 |  | 120.5918 | 100 |  | 968.7974 | 100 |  | 127.3199 | 100 |  | 1071.2364 | 100 | 48 | 24 | 559.1
29 |  | 2.3377 | 100 |  | 8.3223 | 100 |  | 33.9298 | 100 |  | 0.58447 | 100 |  | 0.0053464 | 100 |  | 0.33651 | 100 |  | 0.10038 | 100 |  | 0.41656 | 100 |  | 8.3642 | 100 |  | 12.9856 | 100 |  | 119.696 | 100 |  | 986.2112 | 100 |  | 128.7564 | 100 |  | 1068.9378 | 100 | 48 | 24 | 546.6
30 |  | 2.3351 | 100 |  | 9.24 | 100 |  | 33.9378 | 100 |  | 0.61694 | 100 |  | 0.054408 | 100 |  | 0.31257 | 100 |  | 0.098562 | 100 |  | 0.59214 | 100 |  | 8.2801 | 100 |  | 13.297 | 100 |  | 119.142 | 100 |  | 991.7234 | 100 |  | 128.3698 | 100 |  | 1057.9509 | 100 | 48 | 24 | 550.3
31 |  | 2.2613 | 100 |  | 7.8151 | 100 |  | 34.5298 | 100 |  | 0.57846 | 100 |  | 0.078684 | 100 |  | 0.54166 | 100 |  | 0.096983 | 100 |  | 0.43401 | 100 |  | 8.3315 | 100 |  | 12.5995 | 100 |  | 117.8056 | 100 |  | 995.5813 | 100 |  | 127.4524 | 100 |  | 1056.7396 | 100 | 48 | 24 | 523.8
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.371 | 100 |  | 8.9193 | 100 |  | 31.1026 | 100 |  | 0.6005 | 100 |  | 0.018235 | 100 |  | 0.37397 | 100 |  | 0.10074 | 100 |  | 0.44545 | 100 |  | 8.3953 | 100 |  | 13.0893 | 100 |  | 119.8043 | 100 |  | 993.2898 | 100 |  | 130.249 | 100 |  | 1076.1889 | 100 | 1488 | 744 | 17041
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/01/2018 01:18:33
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Dicembre 2017
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3907 | 100 |  | 12.8175 | 100 |  | 27.3724 | 100 |  | 0.31308 | 100 |  | 1.5226 | 100 |  | 0.19922 | 100 |  | 0.17391 | 100 |  | 0.74726 | 100 |  | 8.5093 | 100 |  | 14.6972 | 100 |  | 125.477 | 100 |  | 989.5178 | 100 |  | 122.0024 | 100 |  | 1102.6462 | 100 | 48 | 24 | 565.7
02 |  | 2.3731 | 100 |  | 12.4079 | 100 |  | 28.8914 | 100 |  | 0.38397 | 100 |  | 1.4881 | 100 |  | 0.17523 | 100 |  | 0.16153 | 100 |  | 0.67338 | 100 |  | 8.4525 | 100 |  | 15.3043 | 100 |  | 124.9861 | 100 |  | 995.1222 | 100 |  | 119.8256 | 100 |  | 1087.4728 | 100 | 48 | 24 | 573.5
03 |  | 2.3793 | 100 |  | 13.5105 | 100 |  | 30.9858 | 100 |  | 0.28955 | 100 |  | 1.4836 | 100 |  | 0.20878 | 100 |  | 0.16128 | 100 |  | 0.71434 | 100 |  | 8.354 | 100 |  | 15.0051 | 100 |  | 124.9964 | 100 |  | 999.2467 | 100 |  | 120.0776 | 100 |  | 1105.1234 | 100 | 48 | 24 | 547
04 |  | 2.3841 | 100 |  | 14.3811 | 100 |  | 33.7575 | 100 |  | 0.21999 | 100 |  | 1.5138 | 100 |  | 0.22777 | 100 |  | 0.16088 | 100 |  | 0.56447 | 100 |  | 8.4511 | 100 |  | 14.9988 | 100 |  | 125.1919 | 100 |  | 1005.5186 | 100 |  | 122.6784 | 100 |  | 1106.065 | 100 | 48 | 24 | 572.2
05 |  | 2.3588 | 100 |  | 12.6377 | 100 |  | 28.4451 | 100 |  | 0.1952 | 100 |  | 1.5638 | 100 |  | 0.25612 | 100 |  | 0.15919 | 100 |  | 0.57206 | 100 |  | 8.5279 | 100 |  | 15.2732 | 100 |  | 125.2729 | 100 |  | 1010.6685 | 100 |  | 123.4229 | 100 |  | 1087.412 | 100 | 48 | 24 | 574.8
06 |  | 2.261 | 100 |  | 11.3209 | 100 |  | 30.0749 | 100 |  | 0.3673 | 100 |  | 1.5574 | 100 |  | 0.24217 | 100 |  | 0.16038 | 100 |  | 0.61257 | 100 |  | 8.2935 | 100 |  | 15.1546 | 100 |  | 124.9896 | 100 |  | 1011.2377 | 100 |  | 120.3853 | 100 |  | 1088.1858 | 100 | 48 | 24 | 567.4
07 |  | 2.3133 | 100 |  | 12.0112 | 100 |  | 31.0783 | 100 |  | 0.25058 | 100 |  | 1.4759 | 100 |  | 0.15139 | 100 |  | 0.16411 | 100 |  | 0.73655 | 100 |  | 8.2476 | 100 |  | 15.5259 | 100 |  | 124.9977 | 100 |  | 1007.3357 | 100 |  | 118.9217 | 100 |  | 1080.7532 | 100 | 48 | 24 | 566
08 |  | 2.3924 | 100 |  | 12.4054 | 100 |  | 31.8005 | 100 |  | 0.28705 | 100 |  | 1.5272 | 100 |  | 0.20957 | 100 |  | 0.17459 | 100 |  | 0.76598 | 100 |  | 8.2424 | 100 |  | 15.8036 | 100 |  | 125.005 | 100 |  | 993.704 | 100 |  | 119.4021 | 100 |  | 1096.1987 | 100 | 48 | 24 | 582.8
09 |  | 2.4884 | 100 |  | 13.6242 | 100 |  | 34.7428 | 100 |  | 0.34737 | 100 |  | 1.4993 | 100 |  | 0.16977 | 100 |  | 0.20674 | 100 |  | 0.74762 | 100 |  | 8.5586 | 100 |  | 15.5245 | 100 |  | 125.0099 | 100 |  | 991.9534 | 100 |  | 121.0006 | 100 |  | 1081.0593 | 100 | 48 | 24 | 586.5
10 |  | 2.3494 | 100 |  | 13.185 | 100 |  | 34.1772 | 100 |  | 0.26962 | 100 |  | 1.6751 | 100 |  | 0.18379 | 100 |  | 0.1832 | 100 |  | 0.72359 | 100 |  | 8.4381 | 100 |  | 15.8332 | 100 |  | 125.1669 | 100 |  | 990.1876 | 100 |  | 122.4276 | 100 |  | 1095.6901 | 100 | 48 | 24 | 598.7
11 |  | 2.3887 | 100 |  | 12.3465 | 100 |  | 33.7392 | 100 |  | 0.20899 | 100 |  | 1.5232 | 100 |  | 0.18672 | 100 |  | 0.17055 | 100 |  | 0.76637 | 100 |  | 8.3749 | 100 |  | 15.2773 | 100 |  | 125.0736 | 100 |  | 978.9931 | 100 |  | 120.3181 | 100 |  | 1097.8664 | 100 | 48 | 24 | 564.6
12 |  | 2.3731 | 100 |  | 12.5511 | 100 |  | 34.4873 | 100 |  | 0.19003 | 100 |  | 1.4932 | 100 |  | 0.17514 | 100 |  | 0.20191 | 100 |  | 0.76737 | 100 |  | 8.4653 | 100 |  | 15.9142 | 100 |  | 125.3485 | 100 |  | 987.532 | 100 |  | 123.5783 | 100 |  | 1083.5208 | 100 | 48 | 24 | 594.1
13 |  | 2.3819 | 100 |  | 11.0224 | 100 |  | 31.8574 | 100 |  | 0.28877 | 100 |  | 1.4865 | 100 |  | 0.16013 | 100 |  | 0.18976 | 100 |  | 0.73844 | 100 |  | 8.5083 | 100 |  | 16.1292 | 100 |  | 125.2944 | 100 |  | 995.2198 | 100 |  | 122.1222 | 100 |  | 1098.1261 | 100 | 48 | 24 | 573.8
14 |  | 2.1779 | 100 |  | 12.9969 | 100 |  | 31.945 | 100 |  | 0.39423 | 100 |  | 1.6378 | 100 |  | 0.2103 | 100 |  | 0.2318 | 100 |  | 1.0214 | 100 |  | 9.1269 | 100 |  | 16.9334 | 100 |  | 126.1315 | 100 |  | 987.9703 | 100 |  | 120.9849 | 100 |  | 1080.9004 | 100 | 36 | 16 | 363.5
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2.4169 | 100 |  | 16.8766 | 100 |  | 34.7674 | 100 |  | 0.26405 | 100 |  | 1.4429 | 100 |  | 0.64639 | 100 |  | 0.21844 | 100 |  | 0.93483 | 100 |  | 8.7432 | 100 |  | 14.358 | 100 |  | 124.3453 | 100 |  | 992.0652 | 100 |  | 120.4019 | 100 |  | 1066.8444 | 100 | 15 | 7.5 | 193.5
17 |  | 2.3528 | 100 |  | 11.9882 | 100 |  | 28.6182 | 100 |  | 0.22763 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 0.17121 | 100 |  | 0.21424 | 100 |  | 0.75824 | 100 |  | 8.3901 | 100 |  | 15.5632 | 100 |  | 124.9904 | 100 |  | 998.2705 | 100 |  | 122.8048 | 100 |  | 1087.3671 | 100 | 48 | 24 | 593
18 |  | 2.4106 | 100 |  | 8.7843 | 100 |  | 27.7971 | 100 |  | 0.26014 | 100 |  | 1.5195 | 100 |  | 0.29652 | 100 |  | 0.15314 | 100 |  | 0.76805 | 100 |  | 8.3395 | 100 |  | 15.3792 | 100 |  | 125.0053 | 100 |  | 1002.8678 | 100 |  | 120.3906 | 100 |  | 1105.9367 | 100 | 48 | 24 | 549.8
19 |  | 2.3914 | 100 |  | 9.9903 | 100 |  | 25.0705 | 100 |  | 0.22213 | 100 |  | 1.5528 | 100 |  | 0.17512 | 100 |  | 0.17067 | 100 |  | 0.72141 | 100 |  | 8.1358 | 100 |  | 15.9759 | 100 |  | 124.9919 | 100 |  | 1009.9813 | 100 |  | 117.5305 | 100 |  | 1090.7212 | 100 | 48 | 24 | 555.1
20 |  | 2.4224 | 100 |  | 9.834 | 100 |  | 25.382 | 100 |  | 0.23061 | 100 |  | 1.5568 | 100 |  | 0.18395 | 100 |  | 0.14318 | 100 |  | 0.66656 | 100 |  | 8.0804 | 100 |  | 16.1994 | 100 |  | 124.9958 | 100 |  | 1011.323 | 100 |  | 116.2727 | 100 |  | 1091.4355 | 100 | 48 | 24 | 543.5
21 |  | 3.0145 | 100 |  | 11.714 | 100 |  | 28.9614 | 100 |  | 0.14748 | 100 |  | 1.5879 | 100 |  | 0.36346 | 100 |  | 0.22763 | 100 |  | 0.82062 | 100 |  | 8.2937 | 100 |  | 16.1707 | 100 |  | 124.9939 | 100 |  | 1012.4911 | 100 |  | 117.5725 | 100 |  | 1085.2317 | 100 | 48 | 24 | 545.7
22 |  | 2.701 | 100 |  | 11.4899 | 100 |  | 31.3671 | 100 |  | 0.18161 | 100 |  | 1.5963 | 100 |  | 0.48813 | 100 |  | 0.25419 | 100 |  | 0.71217 | 100 |  | 8.2989 | 100 |  | 15.5442 | 100 |  | 125.3316 | 100 |  | 1009.8248 | 100 |  | 118.9221 | 100 |  | 1088.6573 | 100 | 48 | 24 | 541
23 |  | 2.483 | 100 |  | 10.5265 | 100 |  | 29.2615 | 100 |  | 0.157 | 100 |  | 1.5399 | 100 |  | 0.20233 | 100 |  | 0.18345 | 100 |  | 0.80678 | 100 |  | 7.9594 | 100 |  | 16.559 | 100 |  | 124.9503 | 100 |  | 1008.9292 | 100 |  | 111.3691 | 100 |  | 1092.2617 | 100 | 48 | 24 | 525.6
24 |  | 2.6163 | 100 |  | 9.2788 | 100 |  | 27.7097 | 100 |  | 0.17196 | 100 |  | 1.5675 | 100 |  | 0.28615 | 100 |  | 0.21231 | 100 |  | 0.67779 | 100 |  | 7.9101 | 100 |  | 17.0641 | 100 |  | 124.9858 | 100 |  | 1006.6594 | 100 |  | 111.9139 | 100 |  | 1096.028 | 100 | 48 | 24 | 553.2
25 |  | 2.4678 | 100 |  | 8.8647 | 100 |  | 30.0302 | 100 |  | 0.13971 | 100 |  | 1.5829 | 100 |  | 0.24306 | 100 |  | 0.21707 | 100 |  | 0.72926 | 100 |  | 8.3382 | 100 |  | 16.553 | 100 |  | 125.0066 | 100 |  | 1004.2229 | 100 |  | 114.628 | 100 |  | 1096.9633 | 100 | 48 | 24 | 540.7
26 |  | 2.4902 | 100 |  | 7.223 | 100 |  | 35.0365 | 100 |  | 0.043399 | 100 |  | 1.5853 | 100 |  | 0.15672 | 100 |  | 0.18139 | 100 |  | 0.66255 | 100 |  | 8.3755 | 100 |  | 16.3506 | 100 |  | 125.0041 | 100 |  | 994.8849 | 100 |  | 115.0742 | 100 |  | 1105.1137 | 100 | 48 | 24 | 521.2
27 |  | 2.5393 | 100 |  | 8.7106 | 100 |  | 34.6994 | 100 |  | 0.093371 | 100 |  | 1.5873 | 100 |  | 0.099332 | 100 |  | 0.20018 | 100 |  | 0.68213 | 100 |  | 8.3029 | 100 |  | 16.6502 | 100 |  | 125.0159 | 100 |  | 973.95 | 100 |  | 114.6625 | 100 |  | 1092.0708 | 100 | 48 | 24 | 543.2
28 |  | 2.5714 | 100 |  | 9.471 | 100 |  | 33.5301 | 100 |  | 0.12261 | 100 |  | 1.5588 | 100 |  | 0.039125 | 100 |  | 0.20394 | 100 |  | 0.62636 | 100 |  | 7.9071 | 100 |  | 17.674 | 100 |  | 124.9826 | 100 |  | 972.1186 | 100 |  | 114.7587 | 100 |  | 1101.5368 | 100 | 48 | 24 | 583.9
29 |  | 2.5313 | 100 |  | 11.0128 | 100 |  | 29.1076 | 100 |  | 0.18214 | 100 |  | 1.5565 | 100 |  | 0.053936 | 100 |  | 0.23286 | 100 |  | 0.65869 | 100 |  | 7.9662 | 100 |  | 17.2562 | 100 |  | 125.0156 | 100 |  | 989.3264 | 100 |  | 115.3878 | 100 |  | 1074.9208 | 100 | 48 | 24 | 570
30 |  | 2.5236 | 100 |  | 10.9652 | 100 |  | 29.0274 | 100 |  | 0.16971 | 100 |  | 1.6003 | 100 |  | 0.046964 | 100 |  | 0.17646 | 100 |  | 0.58255 | 100 |  | 7.9851 | 100 |  | 17.3116 | 100 |  | 125.0011 | 100 |  | 994.9045 | 100 |  | 116.6644 | 100 |  | 1078.3408 | 100 | 48 | 24 | 578.2
31 |  | 2.5259 | 100 |  | 9.8612 | 100 |  | 28.3085 | 100 |  | 0.30335 | 100 |  | 1.618 | 100 |  | 0.11973 | 100 |  | 0.18374 | 100 |  | 0.60761 | 100 |  | 8.1734 | 100 |  | 16.8552 | 100 |  | 124.9872 | 100 |  | 998.882 | 100 |  | 117.4835 | 100 |  | 1077.5728 | 100 | 48 | 24 | 561.8
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.4521 | 100 |  | 11.319 | 100 |  | 30.6285 | 100 |  | 0.22856 | 100 |  | 1.5477 | 100 |  | 0.20065 | 100 |  | 0.18803 | 100 |  | 0.71119 | 100 |  | 8.3082 | 100 |  | 15.9909 | 100 |  | 125.0933 | 100 |  | 997.7074 | 100 |  | 118.7084 | 100 |  | 1091.3838 | 100 | 1395 | 695.5 | 16330
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/01/2018 01:20:12
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Dicembre 2017
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1417.1
02 | 1738.6
03 | 1663.8
04 | 1675.7
05 | 1689.6
06 | 1654.2
07 | 1686.5
08 | 1717
09 | 1721.4
10 | 1528.8
11 | 1129
12 | 1158.2
13 | 1139.8
14 | 1180.7
15 | 1118.1
16 | 1344.2
17 | 1757
18 | 1646.2
19 | 1637.4
20 | 1570.4
21 | 1572.4
22 | 1131.9
23 | 1397.2
24 | 1671.9
25 | 1626.1
26 | 1558.1
27 | 1599.4
28 | 1683.2
29 | 1664.9
30 | 1670.7
31 | 1612.3
Media Mese: | 1527.8